Трансформаторный завод
Сайт: transformator-energum.ru

ПАСПОРТ

силового масляного трансформатора серии ТМН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия: Трансформатор силовой трехфазный масляный с регулированием напряжения под нагрузкой

Тип: ТМН-____ / ____ / ____

Заводской номер: ______________

Дата изготовления: ______________

Завод-изготовитель: ______________

Климатическое исполнение: ______________ (У1 / УХЛ1 / др.)

Категория размещения: 1 (допускается эксплуатация в условиях категорий 2, 3, 4)

Нормативные документы:
· ГОСТ 11920-85 (для трансформаторов напряжением до 35 кВ)

· ГОСТ 11677-89

· ГОСТ 15150

· ТУ 31.1-00213440-024-2006 (или по спецификации завода)



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр
	Значение

	Количество фаз
	3

	Номинальная мощность, кВА
	____ (от 1000 до 6300 кВА)

	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	____ (10 / 35)

	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	____ (0,4 / 6,3 / 10,5 / 11)

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Схема и группа соединения обмоток
	____ (У/Ун-0 / У/Д-11 / Д/Ун-11)

	Потери холостого хода, кВт
	____

	Потери короткого замыкания, кВт
	____

	Напряжение короткого замыкания, %
	____ (6,5 / 7,2 / 7,5)

	Ток холостого хода, %
	____ (0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,3 / 1,4)

	Диапазон регулирования напряжения (РПН)
	±4×2,5% номинального напряжения

	Количество ступеней регулирования
	9

	Материал обмоток
	Алюминий (по заказу — медь)

	Срок службы
	не менее 25 лет




3. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Параметр
	Значение

	Длина, мм
	____

	Ширина, мм
	____

	Высота, мм
	____

	Полная масса трансформатора, кг
	____

	Масса масла, кг
	____




4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

· Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м
· Температура окружающего воздуха:

· для исполнения «У1»: от -45 °С до +40 °С
· среднесуточная температура воздуха: не более 30 °С
· Относительная влажность воздуха: 80% при температуре 25 °С

· Окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая едких паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, а также токопроводящей пыли

· Режим работы: длительный
· Трансформаторы не предназначены для работы в условиях сильной тряски, вибрации, ударов

· Допускаются систематические и аварийные перегрузки



5. КОНСТРУКЦИЯ

Трансформаторы серии ТМН — силовые трехфазные масляные двухобмоточные трансформаторы общего назначения. Главное отличие от серии ТМ — наличие регулятора напряжения под нагрузкой (РПН), позволяющего производить переключение ответвлений обмотки ВН без отключения питания потребителей.
Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне ±4×2,5% номинального напряжения. Управление РПН может производиться вручную, дистанционно или автоматически.
Охлаждение — масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла. Температурные изменения объема масла компенсируются расширительным баком.

Основные конструктивные элементы:

1. Активная часть — трехстержневой шихтованный магнитопровод, набранный из листов холоднокатаной электротехнической стали с косым стыком пластин; цилиндрические слоевые обмотки ВН и НН

2. Бак — металлическая сварная конструкция с верхним разъемом

3. Система охлаждения — радиаторы, устанавливаемые на боковых стенках бака

4. Расширитель — для компенсации температурного расширения масла

5. Устройство РПН — регулятор напряжения под нагрузкой

6. Вводы ВН и НН
7. Линейные вводы ВН — снабжены трансформаторами тока

8. Газовое реле
9. Термосифонный фильтр — для непрерывной регенерации масла

10. Предохранительная труба (предохранительный клапан)
11. Реле минимального уровня масла
12. Шкаф управления РПН — на торцевой поверхности бака

13. Катки для перемещения трансформатора

14. Кран для слива и заливки масла, пробка для взятия пробы масла

15. Узлы заземления
16. Гильза для установки термометра
17. Проушины (серьги) для подъема


6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

· Трансформатор ТМН-____ / ____ / ____ — 1 шт.

· Термосигнализатор с переставными контактами — 1 компл.

· Газовое реле — 1 шт.

· Струйное реле (для РПН) — 1 компл.

· Предохранительная труба — 1 шт.

· Реле минимального уровня масла — 1 шт.

· Катки для перемещения трансформатора — 1 компл.

· Транспортная документация — 1 компл.

· Паспорт изделия — 1 экз.

· Инструкция по эксплуатации — 1 экз.

· Отгрузочная документация — 1 компл.

Примечание: по желанию заказчика возможна установка дополнительных приборов и устройств


7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации: ____ лет со дня ввода в эксплуатацию (но не более ____ лет со дня отгрузки).

Изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.



8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Трансформатор ТМН-____ / ____ / ____, заводской номер ______________, прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

	Должность
	Подпись
	Дата

	Представитель ОТК
	______________
	______________

	Представитель заказчика
	______________
	______________




9. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется при необходимости)








Дата заполнения паспорта: ______________



